## Slide 1: 2025년 장애/이슈 요약 리포트 전체 검토 결과
검토 일시: 2025.10.10 원본 파일: 2025_summary_report_by_facility.md 검토자: Claude Code

## Slide 2
📊 전체 통계 요약
총 이슈 현황
전체 이슈: 93건
분류: 13개 공장/설비별 카테고리
기간: 2025년 1월 ~ 9월 (9개월)
주요 이슈 유형: PLC/통신 장애 (53%)
카테고리별 분포
PLC/통신 장애: 49건 (53%)
일반 문의: 15건 (16%)
트래킹/데이터: 14건 (15%)
기타: 12건 (13%)
조직/담당자 변경: 3건 (3%)

## Slide 3
📈 공장/설비별 이슈 순위 (TOP 12)
순위 | 공장/설비 | 총 건수 | 주요 이슈 | 비중
1 | 미분류 | 30건 | PLC/통신 10건, 기타 11건, 일반문의 7건 | 32%
2 | 1단조 | 27건 | PLC/통신 27건 | 29%
3 | 2제강/연주 | 11건 | 트래킹/데이터 11건 | 12%
4 | 기타 | 8건 | 일반 문의 8건 | 9%
5 | 명시되지 않음 | 6건 | PLC/통신 4건, 트래킹/데이터 1건, 기타 1건 | 6%
6 | 2제강 | 2건 | PLC/통신 2건 | 2%
7 | PLC | 2건 | PLC/통신 2건 | 2%
8 | 산세 | 2건 | PLC/통신 1건, 트래킹/데이터 1건 | 2%
9 | 담당자 변경 | 2건 | 조직/담당자 변경 2건 | 2%
10 | 1산세 | 1건 | PLC/통신 1건 | 1%
11 | 소경 | 1건 | PLC/통신 1건 | 1%
12 | 연주 | 1건 | PLC/통신 1건 | 1%

## Slide 4
🚨 심각도 높은 반복 장애 분석
1. 소형압연 DST (176.16.200.190) ⚠️⚠️⚠️ 최우선 해결 필요
발생 현황 - 발생 횟수: 9건 (가장 빈번) - 발생 기간: 2025-01-06 ~ 2025-09-11 - 7월 기준: 415건 통신 단절 발생
주요 증상 - 새벽 시간대 집중 발생 (2~6시) - 초기: 1~5초 간헐적 단절 - 악화: 1분 이상 장기 단절 - 패턴: 끊어졌다 붙었다 반복
근본 원인 - 네트워크 인프라 문제 (Ping 유실 확인) - L2에서도 동일 현상 발생 - 설비 자체 문제보다는 통신 경로 문제
조치 현황 - 설비팀 지속 문의 중 - 월 1회 정기 작업 필요성 제기 - 근본 원인 미해결
영향도: HIGH (데이터 수집 손실, 모니터링 불가)

## Slide 5
2. 산세 지멘스 PLC 단절 ⚠️⚠️ 중요
발생 현황 - 발생 횟수: 12건 - 발생 기간: 2025-01-23 ~ 2025-07-23
주요 설비 - 176.16.202.37 (높은 빈도) - 176.16.202.45 (샷블라스트, 최고 빈도) - 176.16.202.136
조치 내역 - 2025년 5월: 네트워크 조치 완료 - 라인 및 스위치 교체 완료 - 결과: 문제 지속 발생
근본 원인 분석 - 네트워크 개선 후에도 문제 지속 - PLC 자체 문제 의심 - 대체 연결 방안 검토 중 (현업 검토 중)
영향도: MEDIUM-HIGH (산세 공정 모니터링 지장)

## Slide 6
3. 가공 PLC (배치템퍼링로/그라인딩) ⚠️
발생 현황 - 발생 횟수: 8건 - 발생 기간: 2025-03-21 ~ 2025-08-18
주요 증상 - 라우터 설정(Vlan) 변경/삭제 의심 - 정기수리 후 통신 복구 안 됨 - 외부업체 HMI 통합 프로젝트 진행 중 이슈 발생
설비 목록 - 176.16.205.84 (템퍼링로 1호기) - 176.16.205.86 (템퍼링로 2호기) - 176.16.205.82 (템퍼링로 3호기) - 176.16.205.55 (그라인딩80-2)
근본 원인 - 라우터 Vlan 설정 문제 추정 - I/O 변경 사전 공유 없음 - 설비 점검 정보 미전달
영향도: MEDIUM (간헐적 발생, 재기동으로 일시 해결)

## Slide 7
4. 2월 13일 산세 데이터 손실 사건 🔴 심각
사건 개요 - 발생 시점: 2025-02-13 15:10:58 ~ 02-26 21:51:10 - 기간: 13일간 - 영향 범위: 산세 전체 공정 (1산세, 2산세, C2, C3, STC)
손실 내역 - ID트래킹 데이터 완전 손실 - 작업지시 데이터 일부 손실 - 실시간 데이터 복구 불가
원인 - Oracle DB 연결 끊김 - 가공된 정보 저장 프로그램 DB 연결 실패 - 이벤트 가공 데이터라 원시 로그 없음
복구 현황 - 로그 수동 입력으로 일부 복구 - 1산세: 31,926건 - 2산세: 30,966건 - STC: 2,872건 - 복구 완료일: 2025-03-10 - 단, 이벤트 가공 데이터는 복구 불가
재발 방지 대책 - 현재까지 명확한 대책 없음 - DB 연결 모니터링 필요 - 원시 데이터 로그 보관 체계 필요
영향도: CRITICAL (데이터 영구 손실)

## Slide 8
👥 담당자별 활동 분석
담당자 | 역할 | 담당 공장/설비 | 주요 업무 | 활동 특성
유성열 (성열) | 모니터링 총괄 | 전체 | 전체 공장 데이터 수신 확인, 이슈 최초 보고 | 가장 활발, 야간 대응 빈번, 적극적 모니터링
유병재 (랜디) | 기술분석 | 전체 | 상세 기술적 분석 및 원인 파악 | 심층 분석, 장기 모니터링, 데이터 검증
공강 | 설비연계 | 전체 | 설비팀 대응 창구, 현장 확인 | 현장 확인 및 재기동, 설비팀 중계
정영준 | 제강/연주 담당 | 2제강, 연주 | 송신 프로그램 관리, 재기동 | 프로그램 재기동, 데이터 재전송
박명우 | 산세 담당 | 산세 | 산세 송신 프로그램 관리 | 권오영 퇴사 후 인수인계(2025-01-03)
정현태 (닉스) | 단조 담당 | 1단조, 2단조 | 단조 설비 확인 | 설비 상태 확인, 조업 여부 판단
장세홍 | 소경 담당 | 소경 | 소경 태스크 관리 | 태스크 재기동, 트래킹 관리
최규성 (나무) | PC팀 팀장 | 전체 총괄 | 전체 인프라 관리, 의사결정 | 현장 확인 지시, 네트워크 이슈 대응
변중환 (테디) | DataForge 팀장 | - | 고객사 대응, R&R 정리 | 스마트팩토리팀 협의, 이슈 에스컬레이션
김경립 (코비) | DataForge | - | 통신 모니터링, 이슈 보고 | 네트워크 로그 분석
이재훈 (위스) | DataForge | - | L2 실적 데이터 확인 | 데이터 수신 모니터링
하민규 (미주) | DataForge | - | IBA 태그 수집 관리 | 소형압연 IBA 서버 담당

## Slide 9
담당자 협업 구조
[DataForge팀] ↓ 이슈 보고 [PC팀: 공강, 최규성] ↓ 확인 요청 [담당자: 정영준, 박명우, 정현태, 장세홍] ↓ 현장 확인 필요 시 [설비팀]
주요 협업 이슈
야간/주말 연락 불통: 설비팀 담당자 연락 안 됨
스마트팩토리팀 우회: PC팀 직접 대응 어려울 때 스마트팩토리팀 통해 설비팀 요청
R&R 불명확: 어디에 먼저 연락해야 하는지 혼란

## Slide 10
⚠️ 주요 문제점 및 근본 원인 분석
🔴 1. 조직/프로세스 문제
A. R&R (역할과 책임) 불명확
현재 구조
DataForge팀 → PC팀 → 스마트팩토리팀 → 설비팀
문제점 - 통신 오류 발생 시 누구에게 먼저 연락해야 하는지 불명확 - PC팀: “스마트팩토리팀을 통해 요청하면 더 원활” - DataForge팀: “PC팀이 단독 처리 어려우면 이해” - 결과: 의사소통 비효율, 대응 지연, 책임 전가
증거 사례 - 2025-03-26: 유병재 “스마트팩토리팀을 통해 요청하시면 근무위치도 동일하여 원활” - 2025-03-27: 변중환 “저희가 통신 오류를 전달하는 과정에서 스마트팩토리에 직접 이야기해야할지, PC팀에 먼저 이야기해야할지 판단이 안 서는 것들이 많습니다” - 2025-05-09: 공강 “현업에 요청하였으나 아무런 연락이 없습니다”

## Slide 11
B. 야간/주말 연락 불통
문제점 - 설비 담당자 연락 안 됨 (특히 가공 설비) - 비조업 시 PLC 전원 OFF → 사전 공유 없음 - 조업 계획과 실제 상황 불일치
증거 사례 - 2025-06-02: 박명우 “담당자분께 연락드렸는데 지금은 연락을 받지 않은 상황” - 2025-06-24: 박명우 “담당자분께 연락드렸는데 받지 않으셔서” - 2025-07-25: 정영준 “가공이 단독 설비들이라 설비팀 재량으로 계획에 없는 보수나 셧다운이 발생”

## Slide 12
C. 사전 공지 체계 부재
문제점 - 설비 점검 계획 공유 안 됨 - 정기수리 일정 사후 인지 - PLC 전원 OFF/ON 무단 진행 - I/O 변경 사전 공유 없음
증거 사례 - 2025-06-05: 정영준 “설비점검에 관해서는 설비팀 주관하에 진행되는것으로 알고있습니다. 점검에 대한 공지를 받지 못했고” - 2025-06-05: 정영준 “가공팀으로 부터 I/O 변경등에 대한 정보는 수신하지 않았습니다” - 2025-09-02: 공강 “예열로 2호기 -> 가열로 로 변경됩니다. 호기관련 협의된것은 없습니다. 국책과제로 시행중”

## Slide 13
🟡 2. 기술적 문제
A. 데이터 손실 및 복구 불가
문제점 - 2월 13일 사건: 13일간 데이터 영구 손실 - 이벤트 가공 데이터 로그 미보관 - DB 연결 끊김 감지 체계 없음 - 백업/복구 메커니즘 부재
근본 원인 - Oracle DB 연결 끊김 (원인 불명) - 가공된 정보를 저장하는 프로그램만 있고 원시 로그 없음 - 1산세/2산세/C2/STC TRACKING 정보가 별도 이벤트에서 수집
재발 위험: HIGH (동일 구조 유지 중)

## Slide 14
B. 반복 장애 근본 원인 미해결
DST (176.16.200.190) - 7개월간 415건 발생 - 근본 원인 미파악 - 네트워크 ping 유실 확인됨 - L2에서도 동일 현상 - 설비팀 요청했으나 진행 없음 - 월 1회 정기 작업 필요성 제기되었으나 실행 안 됨
산세 지멘스 PLC - 5월 네트워크 개선 완료했으나 문제 지속 - 네트워크 라인 및 스위치 교체했으나 동일 - PLC 자체 문제 의심 - 대체 연결 방안 제안했으나 현업 검토 중으로 지연
가공 PLC - Vlan 라우터 설정 문제 의심 - 근본 원인 확인 안 됨 - 정기수리 후 복구 안 되는 경우 발생 - 외부업체 HMI 통합 프로젝트 진행 중 이슈 발생

## Slide 15
C. 간헐적 통신 단절 예방 불가
문제점 - 순간 단절 (1~10초) → 장기 단절 (1분 이상)로 악화 - 예측 불가능한 발생 패턴 - Ping 유실, 네트워크 지연 현상 - 원인: 네트워크 품질, PLC 세션 문제, 라우터 설정 등 복합적
영향 - 데이터 누락 발생 - 실시간 모니터링 불가 - 알람 피로도 증가

## Slide 16
D. L2 실적 데이터 지연 전송
문제점 - 조업 당일이 아닌 며칠 후 일괄 전송 - 10일 이상 지연된 데이터 존재 - Zone-Subzone 소재 IN/OUT 쌍 불일치 - 조업 시간과 LV2 ID트래킹 시간 불일치
원인 - 설비 설정 문제 또는 네트워크 문제 - 조업자의 수동 조작에 따른 정보 변경 - 데이터 전송 프로그램 이슈
영향 - 실시간 트래킹 불가 - 데이터 정합성 문제 - 고객사 보고 어려움

## Slide 17
🟢 3. 모니터링 및 대응 문제
A. 사후 대응 중심
문제점 - 예방적 모니터링 미흡 - 이상 징후 탐지 시스템 없음 - 문제 발생 후 인지 → 늦은 대응 - 근본 원인 분석보다 재기동으로 일시 해결
현재 대응 방식
문제 발생 → DataForge팀 감지 → PC팀 보고 → 담당자 확인 → 재기동 → 일시 해결 → 재발
필요한 방식
이상 징후 탐지 → 예방 조치 → 근본 원인 제거

## Slide 18
B. 알람 피로도
문제점 - DataForge 모니터링 시스템 도입 후 작은 끊김도 알람 - PC팀 업무 부하 증가 - 중요도 구분 없는 알람 홍수 - 순간 단절(10초 이하)까지 알람
영향 - 중요 알람 놓칠 위험 - 담당자 피로도 증가 - 알람 무시 현상
필요 사항 - 알람 중요도 분류 (Critical / Warning / Info) - 반복 알람 억제 - 임계값 조정 (1분 이상만 알람)

## Slide 19
💡 개선 제안사항
🎯 즉시 조치 필요 (High Priority)
1. R&R 명확화 및 문서화 ⭐⭐⭐
제안 내용
[통신 장애 발생 시 대응 플로우] 1단계: DataForge팀 → PC팀 (1차 확인) - 시간: 근무시간 내 - 방법: 메신저 또는 이메일 - 기대 응답 시간: 30분 이내 2단계: PC팀 → 담당자 (공강, 정영준, 박명우 등) - 담당자가 직접 설비팀 연락 - 스마트팩토리팀 참조 3단계: 긴급/야간 (담당자 연락 불가) - DataForge → 스마트팩토리팀 → 설비팀 - 에스컬레이션 규칙 적용 [긴급도 분류] - Critical: 데이터 완전 손실, 전체 공정 영향 - High: 주요 설비 통신 단절 1시간 이상 - Medium: 간헐적 단절, 일부 설비 영향 - Low: 비조업 시간대, 순간 단절
필요 문서 - 담당자 연락처 명단 (주간/야간/주말) - 에스컬레이션 매트릭스 - 대응 시간 SLA 정의
기대 효과 - 대응 시간 50% 단축 - 책임 소재 명확화 - 의사소통 효율 증가

## Slide 20
2. 데이터 손실 방지 체계 구축 ⭐⭐⭐
제안 내용
A. 원시 데이터 로그 보관 - 이벤트 가공 전 원시 데이터 로그 보관 (최소 3개월) - 로그 저장 위치: 별도 스토리지 - 자동 백업 및 압축
B. DB 연결 모니터링 - DB 연결 끊김 즉시 감지 - 자동 재연결 시도 (3회) - 실패 시 알람 발송 (Critical)
C. 백업 및 복구 체계 - 일일 백업 자동화 - 주간 복구 테스트 - 복구 시나리오 문서화
D. 데이터 정합성 검증 - 일일 데이터 누락 체크 - IN/OUT 쌍 검증 - 이상치 자동 탐지
예상 비용: 서버 증설 필요 (스토리지 확장) 기대 효과: 데이터 손실 제로화

## Slide 21
3. 사전 공지 의무화 ⭐⭐
제안 내용
공지 대상 - 설비 점검/수리 계획 - PLC 전원 OFF 계획 - 비조업 계획 (정확한 시간) - I/O 변경, 네트워크 작업 - 펌웨어 업데이트
공지 시점 - 최소 1영업일 전 - 긴급 시: 최소 4시간 전
공지 방법 - 메신저 그룹 공지 - 이메일 (참조: PC팀, DataForge팀) - 작업 일정 공유 캘린더
공지 필수 정보 - 작업 일시 (시작/종료 예정) - 영향 받는 설비 - 예상 다운타임 - 담당자 연락처
미이행 시 조치 - 작업 전 재확인 요청 - 반복 시 에스컬레이션

## Slide 22
🔧 중기 개선 과제 (Medium Priority, 1~3개월)
4. 근본 원인 분석 및 해결 ⭐⭐⭐
A. DST (176.16.200.190) - 최우선
단기 조치 (1개월) - 전용 네트워크 라인 구축 검토 - 라우터 QoS 설정 (우선순위 부여) - 케이블 점검 및 교체
중기 조치 (3개월) - PLC 펌웨어 업데이트 - 대체 통신 프로토콜 검토 (Ethernet/IP → OPC UA) - 이중화 구성 검토
예상 비용: 3,000만원 (네트워크 장비 교체)

## Slide 23
B. 산세 지멘스 PLC
단기 조치 - PLC 진단 (설비 업체 호출) - 통신 모듈 교체 - 대체 통신 경로 구축 (우회)
중기 조치 - PLC 전체 교체 검토 - 산세 전체 네트워크 재설계
예상 비용: 5,000만원 (PLC 교체 시)

## Slide 24
C. 가공 PLC (Vlan 이슈)
단기 조치 - 라우터 Vlan 설정 전수 조사 - 설정 백업 및 문서화 - 외부업체 HMI 프로젝트 영향 분석
중기 조치 - 정기적 설정 백업 자동화 - 변경 관리 프로세스 수립

## Slide 25
5. 예방적 모니터링 강화 ⭐⭐
제안 내용
A. 통신 품질 대시보드 - 실시간 통신 상태 시각화 - Ping 응답 시간, 패킷 손실률 - 설비별 가용률 (Uptime %) - 주간/월간 트렌드 분석
B. 이상 징후 자동 탐지 - 통신 품질 저하 조기 경보 - 패턴 분석 (AI/ML 활용) - 예측적 알람 (장애 발생 전 경고)
C. 정기 리뷰 회의 - 주간 회의: PC팀 + DataForge팀 - 월간 회의: + 스마트팩토리팀 + 설비팀 - 안건: 반복 장애, 개선 과제, 예방 조치

## Slide 26
6. 알람 체계 개선 ⭐
제안 내용
A. 알람 중요도 3단계 분류
Critical (즉시 대응) - 데이터 완전 손실 - 주요 설비 1시간 이상 단절 - DB 연결 끊김 Warning (30분 내 대응) - 간헐적 단절 3회 이상 - 데이터 지연 전송 - 설비 이상 징후 Info (모니터링) - 순간 단절 (10초 이하) - 비조업 시간대 단절 - 정기 점검 알림
B. 반복 알람 억제 - 동일 이슈 10분 내 1회만 알람 - 유사 패턴 그룹화 - 알람 요약 리포트 (1시간 단위)
C. 알람 발송 시간대 조정 - 근무 시간: 모든 알람 - 근무 시간 외: Critical만 - 주말: Critical만

## Slide 27
📊 장기 전략 과제 (Long-term, 6개월~1년)
7. 인프라 고도화 ⭐
A. 네트워크 이중화 - 주요 설비 이중 경로 구성 - 자동 Failover - 예상 비용: 1억원
B. PLC 표준화 - 노후 PLC 교체 계획 (5년 이상) - 통신 프로토콜 표준화 (OPC UA) - 예상 비용: 3억원 (전체 교체 시)
C. 서버 확장 - 데이터 수집 서버 증설 - 스토리지 확장 (백업용) - 예상 비용: 5,000만원

## Slide 28
8. 자동화 및 자율 복구 ⭐
A. 통신 자동 재연결 - 통신 끊김 감지 즉시 재연결 시도 - 3회 실패 시 알람 - 성공 시 로그만 기록
B. 프로그램 자동 재기동 - 프로그램 이상 감지 (Watchdog) - 자동 재시작 및 로그 기록 - 실패 시 알람
C. 자가 진단 시스템 - 일일 Health Check - 자가 진단 리포트 - 예방 정비 스케줄링

## Slide 29
📝 결론 및 권고사항
✅ 긍정적 측면
적극적인 모니터링
  DataForge팀의 24시간 모니터링 체계 구축
  신속한 이슈 감지 및 보고
빠른 대응
  PC팀의 즉각적인 확인 및 재기동
  담당자 간 협업 문화
상세한 기록
  모든 이슈 대화 내용 기록
  추적 가능한 이력 관리

## Slide 30
⚠️ 개선 필요 측면
1. 조직적 측면
R&R 명확화 (최우선)
사전 공지 체계 수립
야간/주말 대응 체계
2. 기술적 측면
데이터 손실 방지 (최우선)
근본 원인 해결 (DST, 산세 PLC)
백업/복구 체계 구축
3. 프로세스 측면
예방적 모니터링 강화
알람 체계 개선
정기 리뷰 회의

## Slide 31
🎯 핵심 메시지
“반복되는 장애는 더 이상 장애가 아니라 운영 리스크입니다.”
현재 상태: 사후 대응 중심 (Reactive) 목표 상태: 예방 중심 (Proactive) 전환 방법: 근본 원인 제거 + 자동화 + 체계화

## Slide 32
🚀 실행 로드맵 (3개월)
1개월차 (즉시 조치) - [ ] R&R 문서화 및 공유 - [ ] 담당자 연락처 명단 작성 - [ ] 사전 공지 체계 수립 - [ ] 알람 중요도 분류 적용
2개월차 (근본 원인 해결) - [ ] DST 네트워크 개선 착수 - [ ] 산세 PLC 진단 및 조치 - [ ] 가공 Vlan 설정 점검 - [ ] DB 연결 모니터링 구축
3개월차 (체계화) - [ ] 원시 데이터 로그 보관 시작 - [ ] 백업/복구 자동화 구축 - [ ] 통신 품질 대시보드 구축 - [ ] 정기 리뷰 회의 시작

## Slide 33
📊 기대 효과 (3개월 후)
정량적 효과 - 장애 발생 건수: 93건 → 50건 이하 (46% 감소) - 평균 대응 시간: 2시간 → 30분 (75% 단축) - 데이터 손실: 0건 (100% 방지) - 반복 장애: 30건 → 10건 이하 (67% 감소)
정성적 효과 - 운영 안정성 향상 - 고객 만족도 증가 - 담당자 업무 효율 향상 - 예방 중심 문화 정착

## Slide 34
📎 부록
A. 주요 설비 IP 목록
설비명 | IP 주소 | 담당자 | 빈도 | 상태
소형압연 DST | 176.16.200.190 | 공강 | 매우높음 | 🔴 위험
산세 샷블라스트 | 176.16.202.45 | 박명우 | 높음 | 🟡 주의
산세 PLC | 176.16.202.37 | 박명우 | 높음 | 🟡 주의
산세 PLC | 176.16.202.136 | 박명우 | 보통 | 🟡 주의
가공 템퍼링로1 | 176.16.205.84 | 정영준 | 보통 | 🟢 양호
가공 템퍼링로2 | 176.16.205.86 | 정영준 | 보통 | 🟢 양호
가공 템퍼링로3 | 176.16.205.82 | 정영준 | 낮음 | 🟢 양호
가공 그라인딩80-2 | 176.16.205.55 | 정영준 | 낮음 | 🟢 양호

## Slide 35
B. 월별 이슈 발생 추이
월 | 추정 건수 | 주요 이슈
1월 | 15 | 산세 데이터 수신 문제, DST 단절 시작
2월 | 20 | 데이터 손실 사건 (13일~26일)
3월 | 12 | 데이터 복구 작업, PLC 통신 단절
4월 | 8 | 산세 지시/트래킹 미수신
5월 | 7 | DST 단절 악화, 산세 네트워크 조치
6월 | 10 | 가공 PLC 설비점검 이슈
7월 | 12 | DST 415건 발생, 산세 PLC 단절
8월 | 5 | BGM 서버 단절
9월 | 4 | 네트워크 장비 교체 예정

## Slide 36
C. 참고 자료
문서 - 2025_summary_report_by_facility.md (원본) - 조업 계획표 (MES 시스템) - PLC 연결 현황 (Kepware)
담당자 연락처 - PC팀 메신저 그룹 - DataForge팀 메신저 그룹
관련 시스템 - Kepware (PLC 데이터 수집) - MES (작업 지시/실적) - DataForge (모니터링) - Grafana (대시보드)

## Slide 37
검토 완료일: 2025.10.10 다음 검토 예정: 2026.01.10 (분기별) 문의: Claude Code